HRDDG-1000A大电流发生器

使用说明书

武汉华瑞远大电力设备有限公司

目录

一、概述----------------------------------------------------3

二、面板示意图----------------------------------------------3

三、主要特点------------------------------------------------3

四、主要技术参数--------------------------------------------4

五、操作步骤------------------------------------------------4

六、说明----------------------------------------------------8

七、使用条件------------------------------------------------8

八、简单的故障排除------------------------------------------8

九、注意事项------------------------------------------------9

## 十、保养与维修----------------------------------------------9

## 十一、运输与贮存--------------------------------------------9

## 十二、开箱及检查------------------------------------------- 10

十三、其它------------------------------------------------- 10

一、概述

HRDDG-1000A大电流试验装置是电力、电气行业在试验和调试中需要大电流输出的必需设备，广泛应用于发电厂、变配电站、电器制造厂、机电设备生产企业、开关生产厂家及科研院所等部门。

该产品采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预，自动程度高，可靠性好。

二、面板示意图

图2-1 面板示意图

三、主要特点

● 电流、电压、时间、状态信息及提示信息等数据7寸彩色触摸大屏液晶显示，读数清晰、直观；

● 全中文界面，操作简单明了，可适应多种应用场合；

● 触摸式按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；

● 全数字式校准方式，摒弃了陈旧的电位器调整，现场使用极为方便，精度易于控制；

● 状态提醒功能，引导式操作，即使在无说明书的情况下亦可熟练操控；

● 试验过程中，实施显示一次电流、试品二次电流，并时刻提醒操作人员注意安全；

● 试验结果显示功能，可自动判断试验结果；

● 试验结果声音辨别功能，试验通过或试验失败时，设备会发出不同的报警声音，试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果；

● 试验时间可任意设定，最大不超过5分钟（300秒）；

● 自动计时功能，自动控制时，当电流自动上升至设定值时，自动开始计时，当计时时间到，显示试验结果，设备自动回到零位；

● 手动计时功能，手动控制时，计时器可手动启动，当试验时间到，设备自动回到零位；

● 手动控制模式，此模式类似于传统的电动升/降方式，电流的增加/减少由按钮控制，设备自动判断上/下限位，有过电流保护等功能，整个试验过程手动控制，按需操作；

● 带停止/紧急按钮，可手动复原；

● 电流升降速度智能控制，当电流接近目标电流时，升流速度会自动减慢；

● 出现过流等故障时，保护即时，准确，可靠；

● 采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰能力强，试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象。

四、主要技术参数

额定容量（常用参数）：5kVA

输入电流：0 ～ 22.7A

输出电压：0 ～ 5V

输出电流：0 ～ 1000A

电压测量精度：0.5 ％FS ± 3 字

电流测量精度：0.5 ％FS ± 3 字

计时长度：0 ～ 299 S

电源电压：AC220V ±10%,50Hz±1 Hz

五、操作步骤

5.1控制箱的操作界面首页

5.2点击“通流试验”，出现以下界面

DDG-1000A大电流参数设置 试验电流： 100.0 A 保护电流： 110 A 工作时间： 60 S 升流方式：手动 确认 返回

5.3点击设置参数：“试验电流”、“保护电流”、“试验时间”的相应位置，出现小键盘输入目标数字，“升流方式”通过“  ”，选择“手动/自动”，如对试验数据和升流方式，无异议直接选择”确认”键进入下一步。

5.4试验项目界面

85 通流试验 19-02-01 试验电流：100.0A 试品一次电流：0.0 A 工作时间：60s 试品二次电流：0.0 A 保护电流：110.0A 升流器源电流：0.0 A 升压方式：手动 试品测试变比：0.0 运行状态： 升流 降流 手动开始 停止 保存 打印 退出试验

5.5点击“手动开始”，输出开关闭合，“合闸”指示灯点亮，点击“升流”、“降流”至“试验电流”后，点击“计时”，进行通流计时，完成后，自动回零断开开关。运行过程中，控制台的各种运行状态会在屏幕上实时显示出来。

5.6自动界面

85 通流试验 19-02-01 试验电流：100.0A 试品一次电流：0.0 A 工作时间：60s 试品二次电流：0.0 A 保护电流：110.0A 升流器源电流：0.0 A 升压方式：手动 试品测试变比：0.0 运行状态： 升流 降流 自动开始 停止 保存 打印 退出试验

5.7点击“自动开始”，自动升压至试验电压，进行耐压计时。界面的“运行状态”会提醒控制台的各种状态。

5.8试验合格，界面显示如下：

85 通流试验 19-02-01 试验电流：100.0A 试验一次电流：99.8A 通流时间：60s 试验二次电流：5.0A 保护电流：110.0A 升流器源电流：4.5A 升压方式：自动 试验测试变比：19.96 运行状态：试验完成，测试合格。 自动开始 停止 保存 计时 退出试验

5.9试验失败，显示如下

85 工频耐压 19-02-01 试验电流：100.0A 试验一次电流：111.8A 通流时间：60s 试验二次电流：5.0A 保护电流：110.0A 升流器源电流：4.5A 升压方式：自动 试验测试变比：0.0 运行状态：过流保护 自动开始 停止 保存 计时 退出试验

5.10试验失败： “过流保护”

5.11系统设置

系统设置 时间设置：2019年06月15日 10时 25 分 35秒 确认 返回

5.12历史数据查询

历史数据 试品类型： 通流试验 序号 时间 试验电流 通流时间 0 2019-05-15120001 50 60 1 2019-05-15120001 50 60 2 2019-05-15120001 50 60 清空 删除单条 打印数据 导入U盘 返回

六、说明

1.按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。

2.接上电源线，打开电源开关，电源指示灯亮。如果不在零位，系统将自动回到零位。

3.启动后，主接触器吸合，调压器自动调整，直到显示电流达到或接近目标电流。

4.当电流升至设定值时，计时器会自动计时，达到设定时间，系统会报警并自动下降，直到调压器回到零位。

5.试验过程中若需要停止或出现异常现象，按一下“退出试验”键，系统将自动归零，并切断输出。

6.试验过程中，如发生异常或过电流时，系统将启动保护，直接切断输出，调压器自动回零。

七、使用条件

环境温度：-10--40℃

工作电源：AC 220V ± 10V、50Hz

海拔高度：<1000M

相对湿度：<85%

使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

八、简要的故障排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机无任何显示 | 1)电源未接通 | 接通电源 | 更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
|  | 2)设备内部保险管未安装好或开路 | 重新安装保险管或更换保险管 |  |
| 输出电流达不到额定值 | 1)输入电压不相符 | 按铭牌上的电源电压 |  |
|  | 2）显示上有无电流指示 | 是否显示值大于整定值 |  |
| 无电流指示 | 1)设备内部插件松动 | 检查设备，排除故障 |  |
|  | 2)试验回路有开路故障 | 检查试验回路排除开路故障 |  |

## 九、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1.试验时机壳必须可靠接地。

2.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

3.开机前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。

4.更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

5.本仪器注意防潮、防油污。

6.试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

## 十、保养与维修

１.验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

２.设备的保养

每次完成试验后，清整仪器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，盖上机箱盖，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

３.保险管的更换方法

仪器的保险管与仪器的电源插座连为一体，更换时首先应拔掉电源线，用小一字改锥从上方拨出保险盒。

## 十一、运输与贮存

■ 运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

- 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

## 十二、开箱及检查

■ 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

- 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十三、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。